枞阳县人民医院柴油发电机组水箱散热器采购项目     采购需求

一、采购内容

本院对拟搬迁的柴油发电机进行了现场详细勘察，发现柴油发电机组水箱散热器存在明显漏水现象，考虑设备在搬迁过程中因震动、移位等因素导致漏水情况进一步恶化，为避免搬迁后因水箱问题导致柴油发电机组设备无法正常运行，需要对两台800KW 柴油发电机组设备的水箱散热器漏水进行更换。

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号、参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机水箱散热器 | 满足柴油发电机组配套要求，柴油发电机规格型号如下： 1、800KW康尔信柴油发电机组； - 柴油发动机：品牌MTU， 型号16V2000G25； | 台 | 2.00 | - 柴油发电机组配套水箱散热器（密闭式水冷却散热水箱）：含适配水箱、水管、配套风扇及为保证机组正常运行对水箱散热器维修更换所需的相关配件和主辅材（投标人可自行现场查勘评估更换维修费用）。 |

- 供货要求

- 1、供货期：签订合同后25个日历天；

- 2、水箱散热器材质：铜质（全铜管铜散热片）；

- 3、本项目为交钥匙项目，配套水箱散热器采购、运输、上门更换安装、调试保证机组正常运行、免费维保等工作产生的全部费用均包含在投标费用中；

- 4、水箱散热器应完全匹配枞阳县人民医院拟搬迁柴油发电机组，满足发电机组型号和功率等相关要求，满足发电机组散热需求，不得由于维修更换水箱散热器导致发电机组发生性能下降等任何不利影响。

- 5、到货安装须密切配合枞阳县人民医院柴油发电机搬迁安装及机房降噪工程；

- 6、柴油发电机组铭牌参数及现场照片见附件。

二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、在保修期内，产品在使用中出现水箱散热器导致发电机组发生性能下降等不利影响和其他故障，经柴油发电机组生产厂家判定为与发电机组参数不匹配所致，成交供应商应无条件更换所投产品，成交供应商不能单方面判断所投产品满足需求拒绝更换所投产品，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告（柴油发电机组生产厂家判定错误，鉴定费用由采购人承担）。

3、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

4、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

5、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。