枞阳县人民医院网络授时系统建设项目

采购需求

一、采购内容

本次网络授时系统建设项目，主要是采购时间服务器（包含避雷器、50米卫星天线）、数码子钟(4G)、安装支架、配套软件等。

（一）清单及要求：

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间服务器 | - ★NTP时间服务器，标准服务器机架安装，不少于6路10/100/1000 Base-T 自适应一台网口，支持接收北斗、GPS、GLONASS卫星信号，授时精度≤20ns(RMS)，支持单星授时，授时模式可配置为单模或双模； - 支持NTP（版本含v1、v2、v3、v4）、SHA/MD5认证、广播/多播模式、SNTP、TIME、DAYTIME、SSH、TELNET、SNMP、IPV4、IPV6、SYSLOG、EMAIL等协议； - ★守时模块：设备内置国产铷原子钟； - ★1PPS定时准确度≤10n，NTP同步偏差≤1μs，NTP吞吐量≥4.5万次/秒，时间保持偏差：≤200ns（断开卫星天线24小时）（需提供国家级的检测或测试报告扫描件并加盖公章，同时支持报告原件备查）；； - ★NTP客户端同步精度要求：0.1~2ms(局域网典型值)； - 管理方式支持Web、Console、SSH、Telnet等； - ★电源：2路220V 冗余热插拔双电源输入，功率不小于150W； - ★设备输出至少应包括1路1PPS、1路10Mhz、6路NTP网口、2路USB、1路TOD、1路VGA、1路Console等接口（提供实际产品照片与证明材料并盖公章）； - 支持专业的时钟监控管理，支持时间服务器和客户端偏差阈值和超时阈值控制和调整，支持监控时间服务器锁星状态、授时状态，监控客户端同步状态、偏差信息，同时支持偏差曲线绘制和报表生成功能，具备态势感知和故障告警功能。 - 授时设备需包含卫星天线、避雷器、安装支架等，并由原厂工程师提供卫星天线安装部署、设备上架配置、客户端配置、培训、对接当前总控平台的二次开发和系统联调等服务。配套监控软件可以监控时间服务器的运行状态、客户端同步偏差、卫星状态等，支持SYSLOG、EMAIL、SNMP监控管理和日志记录，支持平台对接。 - ★设备面板需配置彩色液晶触摸屏，尺寸不小于4寸，彩色触摸屏可以显示时间、卫星状态、经纬度、高度、网络地址、设备运行等信息，通过触摸操作管理和查看时间源参考状态、时间、各网卡IP地址及系统工作状态（提供实际产品照片与证明材料并盖公章）； - 设备需要配置告警指示灯，在设备卫星失锁或设备故障时提供告警功能； - ★提供3年原厂质保和售后服务（提供承诺函，格式自拟）。 | 套 | 1 |
| 2 | 数码子钟 | （1）★显示内容：单面显示，年月日星期时分秒； （2）外形尺寸：不小于770*290*45mm，壁挂； （3）接口和协议：RJ45（NTP）；输出距离：NTP≤100m； （4）LED发光强度≥200cd/㎡，对比度：≥10：1，可视视角：≥130º； （5）LED 数码管MTBF：≥30000 hours； （6）独立计时精度：≤±0.05 秒/天; （7）数码子钟需支持IPV4和IPV6；（提供证明材料）； （8）★配置无线模块，含5年免费流量； （9）支持远程或自定义时间控制屏幕开启或关闭显示，降低能耗； （10）支持正计时、倒计时功能，可通过远程控制计时启动、暂停和结束，设备重启后依然按照上一次设置继续运行； （11）支持WEB远程配置网络参数配置、时区配置、偏差配置、软件升级和状态监控； （12）★设备内置时间保护模块，提升产品运行可靠性，需提供原厂证明材料并加盖公章； （13）支持软件监控管理：状态监控、偏差监控、参数设置、故障告警、批量管理。 （14）★提供3年原厂质保和售后服务（提供承诺函，格式自拟）。 | 块 | 10 |
| 3 | 安装部署 | - 完成NTP时间服务器安装部署，配置数据中心服务器、安全设备、网络设备、医疗器械等时钟源指向NTP时间服务器。 - 完成数码子钟的安装调试（含相应的安装耗材）。 |  |  |

备注：1、以上参数标注“★”的为重要参数，不允许负偏离，如有一项不满足，作无效标处理。须提供证明材料予以佐证。

2、本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究成交人的违约责任，成交人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式自理）。

- 二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、付款方式：合同签订后全部货物运到采购人指定地点，安装并验收合格后一次性付清。